OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

BOISKA SPORTOWE:

Zasilanie kompleksu boisk.

Zasilanie kompleksu boisk wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanymi przez Energa Operator SA oddział w Płocku. Złącze kablowe z układem pomiarowym wykonać zgodnie z wydanymi warunkami i załączonym rysunkiem.

Punkt sterowania oświetlenia boisk SO wykonany jest jako rozdzielnia przy budynku szatni na bazie obudowy Emiter. Punkt sterowania SO zasilany będzie kablem YKY 5x25 mm2 z tablicy TE.

Oświetlenie boisk.

Oświetlenie boisk zaprojektowano na słupach okrągłych stalowych o wysokości 9 m

Przy zastosowaniu lamp o mocy 400 W. Oświetlenie to służyć będzie do celów

rekreacyjnych i treningowych. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie ręcznie

za pomocą wyłączników umieszczonych w tablicy SO. Projektuje się oświetlenie boisk

lampami typu TROIKA „R60/70” HPS-T E40 400W wersja V.

Do oświetlenia nocnego zaprojektowano naświetlacze typu SONAK LX o mocy 70W

Oprawy należy zamontować na wys. 7m na słupach głównego oświetlenia boisk.

Zasilanie oświetlenia boisk należy wykonać kablem YKY żo 0,6/1kV 5x10 i 5x16mm2.

Kable należy układać na głębokości 0,6 m na podsypce piaskowej. Przy słupach

należy zostawić zapas min.1,5 m kabla. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniem użyć

foli niebieskiej.

Jako sterowanie oświetleniem należy zastosować zegar astronomiczny z

programowalną przerwą nocną. Zegar sterujący astronomiczny PCZ-525 służy do

załączania i wyłączania urządzeń o określonej godzinie związanej ze wschodem i

zachodem słońca. Zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się automatycznie.

Instalacja odgromowa el. boisk.

Zgodnie z PN-92/E-05003 jako zwody pionowe wykorzystano słupy oświetleniowe

boisk. Należy uziemić wszystkie słupy stalowe oraz znajdujące się w strefie boisk

wszystkie konstrukcje metalowe. Uziemienie to należy wykonać bednarką

ocynkowaną przekroju 25x4 mm. Bednarkę połączyć z otokowym uziemieniem

budynku zaplecza.

BUDYNEK ZAPLECZA (SZATNI):

Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa składać się będzie ze zwodów poziomych wykonanych z

drutu FeZn o średnicy 8mm i poprowadzonych wzdłuż kalenicy i krawędzi dachu

oraz zwodów pionowych z tego samego materiału połączonych poprzez złącza

pomiarowe z uziomem otokowym. Uziom otokowy należy wykonać bednarką FeZn

25x4 mm zakopaną w odległości min. 1m od budynku szatni na głębokości 0,8m.

Instalacje oświetleniowe.

Instalacje oświetleniową wewnętrzną w budynku zaplecza socjalnego należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYp żo 3x1,5 450/750V układając je w tynku stosując do mocowania bezpośrednio na ścianie blaszki, gwozdzie itp. z zastosowaniem osprzętu spełniającego przepisy bezpieczeństwa i według wymogów Inwestora. Oświetlenie zewnętrzne wykonać przewodami YDYp żo 3x1,5. Po wykonaniu przeprowadzić sprawdzenie instalacji tj. izolację, mocowanie i połączenia przewodów. Przed zasileniem instalacji zamontować osprzęt i dokonać pomiarów.

Instalacje  gniazdowe.

Instalacje gniazdowe o napięciu 240V (1-faz.) należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYp żo 3x2,5 na napięcie 450V do 750V. Należy je układać bezpośrednio w tynku mocując do ściany za pomocą blaszek, gwoździ, itp. z zastosowaniem osprzętu spełniającego przepisy bezpieczeństwa i według wymogów Inwestora. Po wykonaniu przeprowadzić sprawdzenie instalacji tj. izolację, mocowanie i połączenia przewodów. Przed zasileniem instalacji zamontować osprzęt i dokonać pomiarów. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i na zewnątrz budynku stosować osprzęt hermetyczny przynajmniej klasy IP44. Należy zaprojektować gniazdo siłowe na przepływowy podgrzewacz wody w pomieszczeniu trenera, gniazdo zasilić przewodem YDYżo 450/750 V 5x6 mm2.

Rozdzielnia TE.

Zasilenie rozdzielni TE wykonać kablem YKY żo 0,6/1kV 5x25 mm2 z ZK.

Rozdzielnię TE projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę przystosowaną do montażu aparatury modułowej z drzwiami pełnymi. Konstrukcja tablicy metalowa. Obudowa powinna posiadać stopień ochrony I lub II. Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem odpowiadającym wyposażeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera:

- rozłącznik konserwacyjny

- wyłączniki różnicowo-prądowe

- optyczny wskaźnik obecności napięcia (LED)

- zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów

- elementy sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego ( fotoelement )

Zaprojektowano w SO i TE ochronniki przepięć kl. „ B+C „

Instalacje ochrony od porażeń.

Należy zastosować środki ochrony od porażeń:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) polegająca na:

- dobraniu właściwych pod względem technicznym materiałów tj. takich których

izolacja będzie długotrwale wytrzymywać obciążenia elektryczne, mechaniczne

oraz wpływy chemiczne i termiczne na jakie może być narażona podczas

eksploatacji.

- zastosowanie urządzeń różnicowoprądowych posiadających atest o prądzie

różnicowym ∆I≤30mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) polegająca na zastosowaniu

szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania.

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez:

- urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi

lub przekaźnikami nadprądowymi)

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe

Urządzenia różnicowoprądowe spełniają również funkcję ochrony budynku przed

pożarami wywołanymi prądami doziemnymi.

Połączenia wyrównawcze (główne i dodatkowe).

Połączenia wyrównawcze należy zrealizować przez zainstalowanie w rozdzielnicy

TE szyny wyrównawczej do której będą przyłączane:

- Przewody uziemiające,

- Przewody ochronne i ochronno – neutralne,

- Metalowe rury oraz metalowe urządzenia wody, ścieków,

- Metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

- instalacja odgromowa

Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz (np. rury) powinny być przyłączone do głównej szyny uziemiającej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. W pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniem, w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości dotykowego napięcia bezpiecznego na częściach przewodzących dostępnych, powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe). Połączenia dodatkowe winny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne tj.:

- części przewodzące dostępne,

- części przewodzące obce,

- przewody ochronne wszystkich urządzeń, również gniazd wtykowych i wypustów

oświetleniowych,

- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób:

- pewny,

- trwały w czasie,

- chroniący przed korozją.

Przewody należy łączyć poprzez zaciski przystosowane do:

- materiału przewodów,

- ilości łączonych przewodów,

- przekrojów łączonych przewodów,

- środowiska w którym połączenie to ma pracować.

UWAGI KOŃCOWE:

Wymaga się:

- Wykonania całej instalacji przewodem miedzianym jako trójprzewodowej - instalacja jednofazowa i pięcioprzewodowej – instalacja  trójfazowa

- Zastosowania gniazd wtykowych ze stykami ochronnymi do których przyłączony jest przewód ochronny PE.

- Zastosowania opraw oświetleniowych I lub II klasy ochronności i doprowadzenia do nich przewodu ochronnego PE.

- Zastosowania puszek rozgałęźnych 3 i 5 torowych wielośrubowych, skrętnych oraz sprężynujących

- Całość prac wykonać w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowień i obowiązujących norm, albumów, uzgodnień, przepisów  w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzą techniczną.

- Opisać i oznaczyć obwody w rozdzielnicy TE i SO

- Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio:

- min. 300 lx na płaszczyżnie pracy w pomieszczeniu trenerów

- min. 200 lx w lazienkach

- min. 100 lx na podłodze w magazynie

- Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła, świetlówki liniowe i świetlówki kompaktowe sterowane indywidualnymi wyłącznikami.

- Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część V – roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

- Informuje się o konieczności stosowania wyrobów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28 marca 1997 roku zamieszczonym w Monitorze Polskim nr 22 poz. 216 z 1997 roku.

BILANS MOCY:

|  |  | Pi | kj |  |  | Ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENY SPORTOWE I TEREN |  |  |  |  |  |  |
| BOISKO PIŁKARSKIE |  | 6,4 kW | 1 |  |  | 6,4 kW |
| BOISKO DO KOSZYKÓWKI |  | 3,2 kW | 1 |  |  | 3,2 kW |
| OŚWIETLENIE TERENU |  | 0,9 kW | 1 |  |  | 0,9 kW |
| RAZEM |  | 10,5 kW |  |  |  | 10,5 kW |
| BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO |  |  |  |  |  |  |
| OŚWIETLENIE | 1,34 kW |  |  | 1 | 1,34 kW |  |
| GNIAZDA WTYKOWE | 13,0 kW |  |  | 1 | 13,0 kW |  |
| RAZEM | 4,34 kW |  |  |  | 4,34 kW |  |
| RAZEM MOC PRZYŁĄCZENIOWA 24,84 kW |  |  |  |  |  |  |