SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST nr 1-B. ZAPLECZE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zawartość opracowania:

1. Opis konstrukcji budynku zaplecza.

2. Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne.

3. Dokumenty związane.

- OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAPLECZA

  - Roboty ziemne – w przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe.

W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.

Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać ręcznie.

  - Fundamenty

Ławy fundamentowe Ł -1  należy wykonać o wysokości 30 cm i szerokości  40 cm. Ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B 20 i zazbroić stalą A-III 34GS.

Głębokość przemarzania - 1,0m p.p.t.

Ściany fundamentowe należy wykonać z kostki betonowej gr. 24 cm na zaprawie cementowej M5. Izolacja cieplna ścian fundamentowych styropianem estrudowanym gr. 5cm, tynk mozaikowy na siatce syntetycznej.

Izolacja pionowa: dysperbit P+R

Izolacja pozioma: 2 x papa na lepiku.

  - Ściany

zewnętrzne – warstwowe wykonać jako warstwowe:

- gazobeton odmiany 600 	gr.  24 cm

- styropian    			gr.  12 cm

RAZEM             		gr.  36 cm

Działowe wykonać z

- gazobeton odmiany 600 	gr. 12  i 6 cm

całość na zaprawie cementowo wapiennej marki 30 at.

  - Podłoga

wewnątrz:

- płytki anty poślizgowe gres na zaprawie klejowej, gr. 2 cm,

- posadzka cementowa, gr. 4 cm,

- styropian FS-20, gr. 8cm,

- 2 x folia izolacyjna,

- beton B-15, gr. 15cm,

- ubity piasek, gr.10cm.

na zewnątrz:

- płytki anty poślizgowe gres zewnętrzny na zaprawie klejowej, gr. 2 cm,

- posadzka cementowa, gr. 5 cm,

- 2 x folia izolacyjna,

- beton B-15, gr. 15cm,

- ubity piasek, gr.10cm.

  - Stolarka okienna i drzwiowa

- okienna z PCV z montażem rolety zewnętrznej U=1,1 W/m2K,

- drzwiowa zewnętrzna aluminiowa z samozamykaczami  z montażem rolety zewnętrznej U=l,6W/m2K,

- wewnętrzna drewniana

  - Izolacje przeciwwilgociowe

pozioma:

- na ścianach fundamentowych należy wykonać dwie warstwy papy izolacyjnej na zakład na lepiku asfaltowym "Bitizol",

- na podłogach na gruncie 2 x folia PCV.

pionowa:

- ścian fundamentowych - dysperbit P+R.

  - Roboty blacharskie - obróbka blacharska parapetów okiennych zewnętrznych blachą stalową ocynkowaną gr. 0,5cm.

  - Rynny i rury spustowe z PCV lub stalowe z odbiorem powierzchniowym wód                         opadowych.

  - Elementy wykończeniowe budynku

Elewacja

Tynk akrylowy na siatce synt. barwiony w masie, faktura - baranek 2,0 mm, kolorystyka  w uzgodnieniu z Inwestorem.

Ościeża okienne docieplić styropianem FS-20 gr. 3cm.

Docieplenie należy wykonać do powierzchni ław fundamentowych (ok. 1 m p.p.t.).

Izolacja przeciwwilgociowa docieplenia dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową stosowaną na zimno do wysokości 0,3 m nad terenem (Dysperbit).

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturach w przedziale +5°C do +25°C.

Materiały ociepleniowe muszą posiadać certyfikat ITB lub deklarację zgodności wyrobu

wystawioną przez producenta. Liczba łączników mechanicznych wynosi 4szt./m2 a długość osadzenia łącznika dla betonu 5cm, dla pozostałych podłoży 9cm. Warstwę zbrojącą można wykonać nie wcześniej niż 3 dni po przyklejeniu płyt. Pasy siatki powinny mieć zakłady o szer. min. 10cm. Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia:

- równość powierzchni wg wymagań normowych jak dla tynków zewnętrznych,

- jednolitość faktury i koloru,

- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń oraz połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji.

Tynki

Tynki wewnętrzne cementowo – wapienny kategorii III. W alternatywie z płyt gipsowo – kartonowych. W sanitariatach i przebieralniach ściany należy obłożyć płytkami ceramicznymi glazurowymi do wysokości 2m.

  - Izolacja termiczna

- ocieplenie ścian zewnętrznych  należy wykonać ocieplenie ze styropianu gr. 12 cm.

- dach ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm,

- ocieplenie elementów konstrukcyjnych od zewnątrz (wieńce, nadproża, trzpienie) – rozwiązanie systemowe (styropian + płytka z betonu komórkowego) lub styropian + tynk cienkowarstwowy.

  - Właściwości cieplne przegród zewnętrznych:

- ściana zewnętrzna, grubość 36 cm, współczynnik przenikania ciepła U = 0,27 W/m2*K:

- tynk wewnętrzny cementowo - wapienny, gr. 1,5 cm

- bloczki gazobetonowe odm. 600 na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 24cm

- systemowe ocieplenie styropianem FS-70 gr. 12 cm

- stolarka okienna, U =1,1 W/m2K

- drzwi zewnętrzne, U=l,6 W/m2K

- podłoga, U=0,415 W/m2K:

  - Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna poprzez wywiewki dachowe.

Nawiewniki ścienne podciśnieniowe 0-200m3/ h.

Drzwi wewnętrzne do sanitariatów z kratką nawiewną w dolnej części o przekroju netto co najmniej 0,022m .

Próby i odbiory - przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać badania instalacji wentylacyjnej wg PN-B-03434:1999, PN-78/B-10440, PN-B-76001:1996.

- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

  - Instalacja kanalizacyjna.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń przykanalikiem wykonanym z rur  i kształtek z PCV o średnicy 160mm do projektowanej studzienki  rewizyjnej a następnie do studzienki o rzędnej 130,97/128,80, znajdującej się w ulicy Garbuzy. Przewody poziome ułożone będą pod posadzką na głębokości zabezpieczającej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Pion i podejścia do przewodów sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek PCV kielichowych. Pion kanalizacyjny należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką. Usytuowanie pionu oraz podłączenia przyborów sanitarnych pokazano na rys. S-1.

  - Instalacja wodociągowa.

Budynek zaplecza zaopatrywany będzie przyłączem PE 32 z istniejącej sieci miejskiej. Instalacja wodociągowa: wody zimnej i ciepłej, z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX KISAN. Zastosowano tradycyjne rozprowadzenie wody z rozprowadzeniem trójników. Woda zimna oraz ciepła prowadzona będzie rurą 20x2,25mm. Do połączenia rur stosuje się złączki mosiężne zaciskowe i zaprasowywane. Złączka zaciskowa jest to złączka mosiężna z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie przygotowanej przy pomocy kalibratora lub rozwiertaka końcówce rury osadza się korpus złączki z uszczelkami. Uszczelnieni złącza uzyskuje się poprzez dokręcenie do oporu nakrętki na elemencie wkrętnym nypla, trójnika lub kolana. Prawidłowe połączenie uzyskuje się gdy tuleja złączki zostanie zagnieciona na zewnętrznej warstwie polietylenu. System ten nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. Uszczelnienie połączenia złączki zaprasowywanej z rurą uzyskuje się przez zaprasowanie tulei mosiężnej lub stalowej na rurze przy pomocy praski elektrycznej. Od strony rury złączki posiadają dwie uszczelki typu O- RING. Stosowane są również złączki z tuleją stalową i pierścieniem ustalającym z przezroczystego tworzywa, który umożliwia kontrolę głębokości wprowadzenia rury. Dla ułatwienia montażu baterii i zaworów czerpalnych zastosowano płytki montażowe podwójne i pojedyncze oraz mocowane do nich kolana oraz trójniki ustalone proste i kątowe. Armatura odcinająca zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych mocować (nie może obciążać rur). Korzystne jest aby armatura  na przewodach rozmieszczona była obok punktów stałych. Przy podłączeniu ewentualnych lokalnych urządzeń do przygotowania ciepłej wody (np. termy elektryczne) należy stosować bezpośrednio przy urządzeniu minimum 0,5m bieżącego rury stalowej lub miedzianej i dopiero do niej przyłączyć rozprowadzenie ciepłej wody z rur KISAN.

Armatura wodociągowa:

- Bateria umywalkowa- 6 sztuk

- Bateria natryskowa- 2 sztuki

- Zawór ustępowy- 4 sztuki

- Zawór pisuarowy- 3 sztuki

- Zawór czerpalny do węża- 3 sztuki

Próby szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej należy wykonać:

- Przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej +50C.

- Przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej

Przed przystąpieniem do próby szczelności instalacji należy odłączyć armaturę, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30min. Należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 min. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację szczelność połączeń.

Uwaga!

W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę,  ponieważ może to wpłynąć na zmianę ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po w wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę „na gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +550C i ciśnieniu 0,6MPa.

  - Instalacja centralnego ogrzewania.

Centralne ogrzewanie wykonać z rur KISAN, systemu zamkniętego. Projektuje się rozprowadzenie przewodów do grzejników z wykorzystaniem rozdzielacza usytuowanego w pomieszczeniu trenera. Źródło ciepła, które stanowi kocioł dwufunkcyjny na gaz ziemny, znajdujący się w pomieszczeniu trenera powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia roboczego ponad dopuszczalne oraz przed wzrostem temperatury ponad dopuszczalną na zasilaniu. Zaleca się stosowanie pomp obiegowych hermetycznych mokrobieżnych typu GRUNDFOS. Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki metalowe, płytowe typu PURMO, wyposażone w ręczny zawór odpowietrzający. Do montażu instalacji c.o. stosuje się złączki opisane w punkcie 2.0. Izolację rur należy dobrać zgodnie z normą PN-85/B-02421. Współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego powinien być nie większy niż 0,04W/m2K w temperaturze średniej 200C. Zaleca się stosowanie gotowych prefabrykatów- otulin z pienionych tworzyw sztucznych. Materiał otulin powinien być niepalny lub samogasnący i nie rozprzestrzeniający ognia. Zaleca się stosowanie otulin grubości 8mm z pianki poliuretanowej lub polietylenowej. W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie można stosować tulei z rur stalowych ani z blachy. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziaływującym na materiał rury KISAN. Ze względu na nie duże odległości pomiędzy grzejnikami ze względu na rozszerzalność liniową rur rzędu 25x10-6 K-1, pomija się stosowanie mostków kompensacyjnych. 1m rury KISAN  wydłuża się przy różnicy temperatur 100C o 0,25mm, taką wartość w tym przypadku może przejąć otulina rur.

  - Przyłącza wod.-kan.

Kanalizacja odwadniająca

- Odwodnienie terenu – liniowe.

- Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

Dobrano odwodnienie liniowe typ Recyfix PRO typ 010 bez spadku o wymiarach
jednego elementu: dł 1000 mm, wys 151 mm, szer 160 mm. Koryta przykryte są
rusztami typu GUGI wykonanymi z Poliamidu w kolorze czarnym, klasa B 125.
Mocowanie rusztów za pomocą blokady poprzecznej Anti Vandal i zatrzasku.
Zabudowę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta.

# Przyłącze wodociągowe

- Przyłącze wody do zaplecza boisk sportowych PE 32, włączenia dokonać do istniejącej sieci wodociągowej. Głębokość posadowienia przyłączą 1,6-1,8m. Przy przejściu rury PE przez przegrody budowlane, fundamenty, ściany, posadzki należy wykonać tuleje ochronne. Wolną przestrzeń miedzy tuleją, a rurą wypełnić odpowiednim szczeliwem.

- Kolizje z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

W miejscach przejścia wodociągiem pod istniejącym kablem telekomunikacyjnym i/lub energetycznym należy zastosować rurę ochronna Arot nakładaną na kabel  Ø 125mm.

- Podsypka pod rurociągi.

Sieć wodociągową należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy nie naruszeniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu ziemnego.

Na odcinkach zalegania w poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny zwałowej pod projektowaną siec wodociągową należy wykonać podsypkę żwirowo-piaszczystą o gr. 0,20m.  Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr. 0,20m zagęszczone 85% z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji plastycznych o wielkości ziaren do 20mm.

# Próby i odbiory

Przed zasypaniem rurociągu należy go poddać próbie ciśnieniowej. Próbę tą wykonać wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach nie mogą się pojawić przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania się rosy.

Próby sieci wodociągowej wykonać zgodnie z Instrukcja montażu rur PE. Próbę ciśnieniową wykonać na 1,0 MPa.

# Przyłącze kanalizacyjne

- Podłączenie należy wykonać z rur PVC-U typu S dn 160 włączając się do przepompowni przydomowej i dalej przewodem PE 63 ciśnieniowym do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

- Odbiór - wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej ujęte są w normie PN-B-10700. Mogą to być wynikające z technologii prowadzenia budowy odbiory częściowe, dotyczące odcinków, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności i zakryte. Do takich prac zalicza się przewody odpływowe zlokalizowane w gruncie, w budynku i poza budynkiem.  Jeżeli nie ma takiej konieczności, to po zakończeniu robót instalacyjnych dokonuje się jedynie odbioru końcowego.

Badania obejmują sprawdzenie:

  - zgodności wykonania z projektem technicznym,

  - rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów,

  - spadków przewodów i sposobu zamocowania,

  - usytuowanie przyborów sanitarnych,

  - jakości wykonanych prac,

  - szczelności instalacji

  - Instalacja gazowa.

- Instalację gazową doziemną wykonać rurą PE Dn 32 od projektowanego punktu pomiarowego na ścianie budynku. Przed szafką N-1 min. 0,5 m przy budynku dokonać przejścia PE/STAL 32/25.

- Wewnętrzną instalację gazową zaprojektowano w budynku dla gazu ziemnego.

- Instalację należy wykonać z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez szwu, wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian.

- Przejścia przewodów instalacji wewnętrznej przez ściany oraz stropy należy prowadzić  tulejach ochronnych, wyloty których należy uszczelnić substancją plastyczną (np. pianką poliuretanową).

- Do wykonania prób szczelności i czyszczenia instalacji zamontować kurki ćwierćobrotowe kulowe przelotowe i dwuzłączki. Przy wykonaniu instalacji zachować odległość od innych instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Dz. U. Nr 10.

- Zaprojektowano następujące aparaty gazowe:

    - Kocioł gazowy dwufunkcyjny w pomieszczeniu trenera - Urządzenie to musi być przystosowane do odbioru gazu ziemnego GZ-50 oraz posiadać atest lub deklarację  zgodności wydaną przez producenta.

- Kocioł gazowy c.o. powinien być podłączony na stałe z przewodem spalinowym, przeznaczonym wyłącznie do tego celu i odprowadzającym spaliny na zewnątrz budynku. Odprowadzenie spalin z kotła gazowego należy wykonać z rury blaszanej ocynkowanej Æ 110 mm, która zostanie włączona do kanału spalinowego, zgodnie z projektem instalacji. Ewentualnie zastosować komin modułowy.

- Po zakończeniu robót montażowych należy w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego, wykonać następujące próbę szczelności – powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa w czesie 0,5 godz. – wg przepisów Prawa Budowlanego. Po zakończeniu próby, instalację należy zabezpieczyć przed korozją malując ją dwukrotnie farbą olejną.

- Na wykonanie przyłącza, wykonawca powinien wydać dla użytkownika oraz dostawcy gazu deklarację zgodności.

UWAGA:

- Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

- Wykonywać połączenia spawane.

- DOKUMENTY ZWIĄZANE

Obowiązujące Polskie Normy Budowlane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawo Budowlane Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.