, dnia 05.08.2009r.

Lidzbark, dnia 25.11.2011r.

PGKS 271.1.15.2011

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Budowa sali sportowej w Kiełpinach”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytania

1.  Załącznik oferty stanowi kosztorys ofertowy. Co Zamawiający rozumie pod nazwą

kosztorys ofertowy — szczegółowy czy uproszczony?

2.  Prosimy o podanie po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) jest

koszt uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew podanych w przedmiarze robót

poz. 7.

3.   Czy Dokumentacja Geotechniczna będąca częścią SIWZ unieważnionego

Przetargu na w/w zadanie stanowi też załącznik niniejszego przetargu?

4.   W przypadku, gdy Dokumentacja Geotechniczna pozostaje aktualna i nie ulega
      zmianie oferent wnosi:

W projekcie zamiennym przyjęto bezpośrednie posadowienie na ławach i stopach

fundamentowych.  Zgodnie ze sztuką budowlaną grunt o parametrach podanych

w Dokumentacji Geotechnicznej zał. Nr 4 stanowczo nie nadaje się do bezpośredniego

posadowienia bez ulepszenia podłoża.  Wymiana gruntu na wymaganą

głębokość znacznie przewyższa koszt ulepszenia podłoża poprzez pale żwirowe

czy betonowe. Prosimy o przeanalizowanie projektu zamiennego z

Dokumentacją Geotechniczną celem   zastosowania   ulepszenia   podłoża.   W

przypadku   przyjęcia   rozwiązania przyjętego      w      PT      zamiennym,

Zamawiający   ponosi   odpowiedzialność   za wady konstrukcyjne projektu.

- W póz. 28, 29 i 30 przedmiaru robót ilości dotyczą zakresu robót dla rozwiązania
posadowienia na palach z oczepem. Przy założeniu bezpośredniego posadowienia na  ławach i stopach fundamentowych ilości robót przyjęte w w/w pozycjach są za małe.
Prosimy o podanie poprawnego rozwiązania posadowienia i poprawnych ilości przedmiaru robót.

- Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie szkła bezpiecznego od wewn. w oknach
sali gimnastycznej. Czy zamiast szkła bezpiecznego nie należy przyjąć szkła P3 lub
P4 z warstwami folii zabezpieczających przed zranieniem w przypadku zbicia szyby?

- Prosimy o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej od wewnątrz i zewnątrz (w przypadku koloru należy uszczegółowić okleinę czy barwienie w masie?).

- Prosimy o uszczegółowienie rodzaju wypełnienia paneli drzwi zewnętrznych. Czy Zamawiający potwierdza panel dolny P VC, panel szkło antywłamaniowe?

- Prosimy o uszczegółowienie drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych ujętych w poz. 72 przedmiaru robol, ponieważ brak danych w dokumentacji.

- Prosimy o uszczegółowienie drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych ujętych w póz. 73 przedmiaru robót, ponieważ brak danych w dokumentacji.

- Prosimy o uszczegółowienie drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych ujętych w poz. 74 przedmiaru robót, ponieważ brak danych w dokumentacji.

- Prosimy o uszczegółowienie drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych  oszklonych na
budowie  El  60  ujętych  w póz.  75  przedmiaru  robót,  ponieważ brak  danych
w dokumentacji.

- Prosimy o podanie przykładowego standardu skrzydeł wewnętrznych np. PORTA oraz czy skrzydła przyjąć płaskie czy tłoczone z uwagi na znacznie większą cenę skrzydeł tłoczonych.

- Czy  należy  przyjąć  ościeżnice  regulowane  czy  zwykłe  przy  montażu  skrzydeł
drzwiowych?

- W przypadku ościeżnic zwykłych czy przy wyceny należy ujmować opaski drzwiowe
(jednostronnie czy dwustronnie)?

- Czy  skrzydła drzwiowe  zewnętrzne  należy  wyposażyć  w samozamykacze  lub
pochwyty anlypaniczne?

- Prosimy o uszczegółowienie szerokości podokienników wewnętrznych.

- Prosimy o podanie rodzaju materiału podokienników wewnętrznych PVC zwykłe czy
konglomerat żywiczny?

19.	Czy    wyposażenie    sali    dotyczące	urządzeń     do     ćwiczeń     wchodzi

w zakres przetargu? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów i ilości urządzeń.

- Wg PT docieplenie ściany fundamentowych winno być z płyt styropianowych gr. 4
cm, natomiast w póz. 30 przedmiaru przyjęto płyty poliuretanowe gr. 4cm. Który wariant materiałowy przyjąć do wyceny?

- Wg  opisu  technicznego  pkt   11   do  zabezpieczenia  naroży  wypukłych  przyjęto
kątownik aluminiowy.    W/w robót brak w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Prosimy   o   uszczegółowienie   rodzaju   kabin   systemowych.   Wg   opisu   branży
budowlanej pkt 11 przyjęto kabiny sanitarne w umywalni i przebieralni – gotowe elementy   zabudowy   wewnętrznej.   Natomiast   PT   i   przedmiarze   robót   branży sanitarnej przyjęto kabiny natryskowe ze szkła hartowanego z brodzikiem. Prosimy o   usunięcie   rozbieżności   pomiędzy   branżami   podanie   właściwego   sposobu rozwiązania i przedmiarów.

- Czy w wycenie należy przyjąć wycieraczki stalowe zewnętrzne, jeśli tak prosimy
o podanie wymiarów i uzupełnienie brakującego przedmiaru.

- Brak    rysunków    szczegółowych    balustrad    wewnętrznych    .    Prosimy    o    ich
uszczegółowienie wraz z podaniem rodzaju materiału konstrukcji i wypełniania oraz przedmiaru.

- PT przewiduje rury spustowe fi 120, natomiast w przedmiarze przyjęto fi 150 firmy Rautaruuki Polska . Który przekrój rur należy przyjąć do wyceny?

- Czy w wycenie należy przyjąć w/w firmę co jest niezgodne z Ustawą Zamówień
Publicznych.?

26.	Prosimy o uszczegółowienie wykładziny PCV (podanie typu, klasy ścieralności,

grubości, koloru, czy uwzględnić wzory) z uwagi na duże rozpiętości cenowe.

- Czy przy wykładzinach PVC należy uwzględnić cokolik wywijany na ścianę czy
listwy przypodłogowe drewniane czy z tworzywa sztucznego?

- W opisie technicznym widnieje zapis, że izolacja posadzki na gruncie wykonana jest
ze styropianu gr.  10 cm, natomiast w przedmiarze (póz.  114) przyjęto styropian gr. 5 cm. Która grubość styropianu jest poprawna?

29.	Prosimy o uszczegółowienie rodzaju siedzisk systemowych trybuny tj.:
    - wymiarów, rodzaju materiału, z oparciem czy bez, w przypadku siedzisk z oparciem - oparcia z podwójnej czy pojedynczej ścianki, koloru,   sposobu mocowania, grubości ścianki siedziska.

- Prosimy o podanie ilości siedzisk z uszczegółowieniem ilości siedzisk w rzędzie
i podaniem odstępu osiowego pomiędzy siedziskami wraz z rysunkiem.

- Prosimy    o    podanie    grubości    styropianu    docieplenia    ścian    zewnętrznych
warstwowych, ponieważ w póz. 42 przedmiaru przyjęto grubość 8cm, a w PT 6cm.
Która grubość styropianu jest poprawna?

- Po czyjej stronie -  Zamawiającego czy Wykonawcy leży obowiązek montażu siatek
ochronnych okien sali gimnastycznej? W przypadku obowiązku Wykonawcy prosimy
o uszczegółowienie zabezpieczenia okien wraz z podaniem przedmiaru.

33.	PT - technologii rys. nr 2 zawiera siatkę dzielącą boisko wraz montażem urządzenia.
Czy powyższa siatka wchodzi w zakres oferty, jeśli tak - prosimy o uzupełnienie
przedmiaru.

- Należy przyjąć siatkę sterowaną ręcznie czy mechanicznie? Prosimy o uzupełnienie ewentualnych przedmiarów elektrycznych.

- W przedmiarach nie ujęto zadaszeń przed wejściem w ilości 3szt. Czy brakujące
zadaszenia przyjąć do oferty?

- Prosimy o podanie rodzaju materiału i konstrukcji zadaszeń   z uszczegółowieniem kształtu - łukowe czy proste?

- Prosimy o zmieszczenie na stronie Zamawiającego kolorystki elewacji z uwagi na
znacznie droższe wprawy elewacyjnej dla kolorów nasyconych.

- Czy   zdanie   obejmuje   rozebranie   istniejącego   ogrodzenia?   Jeśli   tak,   prosimy
o uzupełnienie przedmiaru.

- Czy   zdanie   obejmuje   wykonanie   nowego   ogrodzenia?   Jeśli   tak,   prosimy
o uzupełnienie opisu lub rysunków wraz z przedmiarami.

- Prosimy o uszczegółowienie rodzaju ścian szamba przewidzianego do rozbiórki.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru kanalizacji przewidzianej do rozbiórki.

- Prosimy o  uszczegółowienie  póz.  36-40  przedmiaru  z  podaniem  przeznaczenia
kanału, ponieważ brak danych w dokumentacji.

- Czy w ofercie należy uwzględnić dojścia do sali gimnastycznej? Jeśli tak, prosimy
o podanie brakujących przedmiarów poszczególnych warstw.

- Prosimy o uszczegółowienie koloru kostki betonowej opaski.

- W przedmiarach brak docieplenia kominów styropianem gr. 5cm (co uwzględniono w PT). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Który   wariant   należy   przyjąć   do	wykończenia      komina	tynk
cienkowarstwowy           w ślad za PT czy płytki klinkierowe w ślad za przedmiarem
robót?

- Który wariant należy przyjąć do wykończenia - nakrywy kominowe z blachy
stalowej powlekanej w ślad za PT czy nakrywy betonowe w ślad za przedmiarem robót?

- Przekrój B-B zakłada płyty g-k gr. 12cm od spodu dachu w części zaplecza. Zarówno
przekrój A-A jak i przedmiar robót nie zawiera podbicia dachu z płyt g-k. Czy płyty
g-k.  widoczne  na przekroju B-B  ująć  w ofercie? Jeśli  tak  prosimy o podanie
przedmiaru.

- Prosimy o uszczegółowienie póz. 155 przedmiaru robót z podaniem przeznaczenia dachu szedowego, ponieważ brak danych w dokumentacji.

- W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych.   W przypadku dostosowania łazienki dla niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie przedmiarów:

- rodzaj umywalki i miski ustępowej (specjalne dla niepełnosprawnych czy zwykłe?),

- rodzaj baterii umywalkowe (łokciowe, na fotokomórkę czy zwykłe?)

- Wg opisu technicznego instalacji wodociągowej podejścia do punktów czerpalnych
należy prowadzić w bruzdach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Czy   odpływy   również   należy   prowadzić    w   bruzdach?   Jeśli    tak    prosimy
o uzupełnienie przedmiaru robót do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Czy  podejścia  do   grzejników  prowadzić   w   bruzdach  czy   po   ścianach?   Jeśli
w bruzdach prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Czy podgrzewacze pojemnościowe typu S 500 należy przyjąć do wyceny ? Jeśli tak
prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Czy podłoga sali gimnastycznej będzie wentylowana mechanicznie? Jeśli tak prosimy
o uzupełnienie P.T. oraz przedmiaru robót.

- Wg  P.T.  zastosowano  hydranty  0  50  natomiast w przedmiarze  robót przyjęto
hydranty 0 25. Prosimy podać właściwą średnicę hydrantów.

- W związku z brakiem P.T. przebudowy kotłowni nie ma możliwości zweryfikowania
przedmiaru   robót   sanitarnych.   Nie   ma   możliwości   sprawdzenia   czy   istnieje
konieczność wykonania instalacji elektrycznej. Prosimy o załączenie P.T. branży
sanitarnej oraz P.T. branży elektrycznej wraz z przedmiarem robót.

- W przedmiarze robót brak elementu wentylacji:

-       wentylatora dachowego	l szt

-       podstawy pod wentylator	l szt

- wywietrzaków dachowych                            2szt

- podstaw pod wywietrzaki                                2szt

- zestawu linek do zamykania wywietrzaków     2kpl

- kratek wentylacyjnych

- wentylatorów kanałowych w łazienkach

- wentylatorów kanałowych w szatniach

- linii zasilających w/w aparaty

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów wraz z P.T.

- Wg opisu technicznego instalacji nagłośnieniowej przewidziano montaż samych rur RL 18 zakończonych puszkami końcowymi. Do rur należy wciągnąć drut stalowy
0   l mm.  W  przedmiarze  robót  brak  w/w materiałów.  Prosimy  o  uzupełnienie przedmiar robót.

- Wg P.T. branży elektrycznej wszystkich opraw jest 56szt.

Wg przedmiaru robót elektrycznych wszystkich opraw jest 71szt. Prosimy o podanie właściwej ilości opraw, którą należy przyjąć do wyceny.

61. W dokumentacji brak jest informacji dotyczących klasy stali zastosowanej w

konstrukcji dachu.

Odp. 1

Do oferty należy przedłożyć kosztorys ofertowy szczegółowy.

Odp. 2

Koszty związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew ponosi Inwestor.

Odp. 3

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do przetargu.

Odp. 4

Zgodnie z normą PN-B/02479 warunki gruntowo- wodne na badanym

terenie określono jako proste, a biorąc pod uwagę projektowany obiekt oraz budowę geologiczną – zaliczono je do I kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowli. Jedynymi gruntami nie nadającymi się do posadowienia są utwory zaliczone do warstwy IA (humus), które jak na każdej budowie należy wybrać. Pozostałe grunty posiadają słabe parametry, dlatego zgodnie z zaleceniem geologów należy sprawdzić  I warunek stanu granicznego zgodnie z normą PN-81/B-0320 traktując podłoże jako uwarstwione z warstwą słabszą występującą głębiej, co zostało sprawdzone łącznie z warunkiem osiadań. Warunki wodne uznano za korzystne. Posadowienie pośrednie na palach wskazane jest w opinii geotechnicznej jako „inne” z możliwych rozwiązań. Dodatkowo wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem geologicznym.

Odp. 5

Proponowane posadowienie jest poprawne.

Odp. 6

Do wyceny należy przyjąć szkło bezpieczne.

Odp. 7

Stolarkę okienną i drzwiową przyjąć w kolorze białym od wewnątrz i od zewnątrz.

Odp. 8

Panel dolny PVC.

Odp. 9,10,11,12

Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Odp. 13

Należy przyjąć drzwi płaskie białe w standardzie np. PORTA

Odp. 14

Należy przyjąć ościeżnice zwykłe.

Odp. 15

Należy przyjąć opaskę drzwiową jednostronnie.

Odp. 16

Należy przyjąć samozamykacze.

Odp. 17

Proszę przyjąć podokienniki o szerokości  25 cm.

Odp. 18

Podokienniki przyjąć z PVC.

Odp. 19

Patrz odpowiedzi na wcześniejsze zapytania.

Odp. 20

Należy przyjąć płyty poliuretanowe gr. 4 cm.

Odp. 21

Patrz odpowiedzi na wcześniejsze zapytania.

Odp. 22

Patrz odpowiedzi na wcześniejsze zapytania.

Odp. 23

Proszę przyjąć maty wycieraczkowe z tworzywa sztucznego.

Odp. 24

W ofercie należy uwzględnić balustrady przy trybunach ze stali kwasoodpornej w ilości 5mb.

Odp. 25

Należy przyjąć rury spustowe Ø15.

Odp. 26

Należy przyjąć firmę równoważną.

Odp. 26

Należy przyjąć wykładzinę PCV gr.4mm kolorową z uwzględnieniem wzorów.

Odp. 27

Należy uwzględnić cokoliki wywijane na ścianę.

Odp. 28

Należy przyjąć 2x5 cm=10 cm na mijankę.

Odp. 29,30

Patrz odpowiedzi na wcześniejsze zapytania.

Odp. 31

Należy przyjąć grubość styropianu 8 cm

Odp. 32

Patrz zestawienie wyposażenia

Odp. 33

Patrz zestawienie wyposażenia

Odp. 34

Patrz zestawienie wyposażenia

Odp. 35

Zadaszenia należy przyjąć do oferty

Odp. 36

Zadaszenia powinny być  wykonane w konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu o kształcie łukowym.

Odp. 37

Do wyceny należy przyjąć farby należące do 2 grupy kolorów.

Odp. 38

Do wyceny należy przyjąć rozebranie istniejącego ogrodzenia w ilości 22 mb.

Odp. 39

Zadanie nie obejmuje wykonania nowego ogrodzenia.

Odp. 40

Ściany  szamba przeznaczonego do rozbiórki wykonane są jako żelbetowe.

Odp. 41

Kanalizację przeznaczoną do rozbiórki należy przyjąć  w ilość zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Odp. 42

W ofercie nie uwzględniać kanału.

Odp. 43

Dojście  do sali gimnastycznej należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm typu „Holand” na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm w ilości 15 m2 (30 % kostka kolorowa 70 % kostka szara).  Dojście do sali należy nawiązać do istniejącego chodnika z kostki brukowej.

Odp. 44

Opaskę należy wykonać z kostki betonowej w proporcji 30 % kostka kolorowa 70% kostka szara.

Odp. 45

Do oferty należy przyjąć docieplenie kominów ze styropianu  gr. 5 cm + klej na siatce z wyprawą elewacyjną w ilości 18, 5 m 2.

Odp. 46

Patrz odp.  j.w.

Odp. 47

Należy przyjąć nakrywy betonowe obrobione blachą stalową powlekaną.

Odp. 48

Należy przyjąć warstwy zgodnie z przekrojem A-A.

Odp. 49

Pozycja dotyczy lekkich zadaszeń 2 szt. nad wejściami do łącznika i 1 szt. do sali gimnastycznej.

Odp. 50

-  Należy przyjąć umywalkę i miskę ustępową specjalną dla niepełnosprawnych.

-  Należy przyjąć baterię umywalkową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Odp. 51

Bruzdy w ścianach należy uwzględnić przy murowaniu ścian.

Odp. 52

Odpływy należy prowadzić w bruzdach. Bruzdy należy uwzględnić przy murowaniu ścian.

Odp. 53

Podejścia do grzejników należy prowadzić w bruzdach. Bruzdy należy uwzględnić przy murowaniu ścian.

Odp. 54

W ofercie nie uwzględniać podgrzewaczy pojemnościowych.

Odp. 55

Podłoga nie będzie wentylowana mechanicznie.

Odp. 56

Należy przyjąć hydranty Ø 25.

Odp. 57

Kotłownia nie wchodzi w zakres opracowania.

Odp. 58

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną patrz. wcześniejsze zapytania.

Odp. 59

Należy przyjąć przewód do nagłośnienia wraz z rurami w ilości 65 mb.

Odp. 60

Do wyceny należy przyjąć 56 opraw.

Odp. 61.

Do konstrukcji dachu należy przyjąć stal Klasy A-II 18G2.

Z poważaniem

Burmistrz Lidzbarka

(-) Jan Rogowski