OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI SANITARNEJ.

- Instalacja kanalizacyjna.

Przewody poziome, łączące piony kanalizacyjne z istniejącym głównym kanałem odpływowym. Piony i podejścia do przewodów sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek PCV kielichowych. Nowo projektowane piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką. Usytuowanie pionu oraz podłączenia przyborów sanitarnych pokazano na rys.

- Instalacja wodociągowa.

Objęta opracowaniem część budynku zaopatrywany będzie w wodę z istniejącej instalacji budynku. Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej: wody zimnej i ciepłej, z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX KISAN. Zastosowano tradycyjne rozprowadzenie wody z rozprowadzeniem trójników. Woda zimna prowadzona będzie rurą 20x2,25mm; woda ciepła 16x2,0mm. Do połączenia rur stosuje się złączki mosiężne zaciskowe i zaprasowywane. Złączka zaciskowa jest to złączka mosiężna z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie przygotowanej przy pomocy kalibratora lub rozwiertaka końcówce rury osadza się korpus złączki z uszczelkami. Uszczelnienie złącza uzyskuje się poprzez dokręcenie do oporu nakrętki na elemencie wkrętnym nypla, trójnika lub kolana. Prawidłowe połączenie uzyskuje się gdy tuleja złączki zostanie zagnieciona na zewnętrznej warstwie polietylenu. System ten nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. Uszczelnienie połączenia złączki zaprasowywanej z rurą uzyskuje się przez zaprasowanie tulei mosiężnej lub stalowej na rurze przy pomocy praski elektrycznej. Od strony rury złączki posiadają dwie uszczelki typu O- RING. Stosowane są również złączki z tuleją stalową i pierścieniem ustalającym z przezroczystego tworzywa, który umożliwia kontrolę głębokości wprowadzenia rury.

Korzystne jest aby armatura  na przewodach rozmieszczona była obok punktów stałych. Przy podłączeniu ewentualnych lokalnych urządzeń do przygotowania ciepłej wody (np. termy elektryczne) należy stosować bezpośrednio przy urządzeniu minimum 0,5m bieżącego rury stalowej lub miedzianej i dopiero do niej przyłączyć rozprowadzenie ciepłej wody z rur KISAN.

Armatura wodociągowa:

- Bateria umywalkowa- 7 sztuka

- Bateria zlewozmywakowa- 1 sztuka

- Zawór ustępowy- 8 sztuka

- Bateria prysznicowa – 1 sztuka

Próby szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej należy wykonać:

- Przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej +50C.

- Przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej

Przed przystąpieniem do próby szczelności instalacji należy odłączyć armaturę, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30min. Należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 min. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację szczelność połączeń.

Uwaga!

W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę,  ponieważ może to wpłynąć na zmianę ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po w wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę „na gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +550C i ciśnieniu 0,6Mp.

- Instalacja centralnego ogrzewania.

  - Informacje ogólne. Projektuje się instalację centralnego ogrzewania zasilaną z istniejącej instalacji budynku.

  - Przewody. Prowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym z rozprowadzeniem poprzez rozdzielacze. Czynnik grzejny rozprowadzany będzie do poszczególnych grzejników przewodami z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX KISAN. Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej, następnie zaizolować kształtkami z pianki PE. Po montażu rury zabetonować.

  - Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinająca. Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki aluminiowe.

Uwaga:  w pomieszczeniu, w którym umieszczony będzie termostat, na zaworach nie montować głowic termostatycznych.

UWAGA !

Roboty instalacji sanitarnych dotyczą pomieszczeń piętra i klatki schodowej z wyprowadzeniem pionów na poddasze. Nie będzie wykonane pom. brodzika na parterze.