# OPIS TECHNICZNY

Instalacje i urządzenia elektryczne.

Zakres opracowania obejmuje :

- Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230V

- Instalację ochrony przeciwporażeniowej

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230V prowadzić przewodem YDYp 450/750 V 3x1,5 i 3x2,5 mm2. Gniazdka wszędzie montować z bolcem w pokojach i przedpokojach 30 cm od podłogi, w pozostałych pomieszczeniach 110 cm od podłogi. W kuchni, łazience, kotłowni stosować osprzęt hermetyczny. Pod płytkami z glazury w rurkach PVC.

Instalację ochrony przeciwporażeniowej – jako system ochrony zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe. Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudową aparatów elektrycznych. Żyłę PE łączyć ze śrubą N przed wyłącznikiem R-P nie przerywać i nie zabezpieczać aż do bolców gniazd wtykowych i obudów aparatów elektrycznych. Dodatkowo uziemić złącze ZK tak by Ru < 30 W. Do uziomu przyłączyć szynę wyrównawczą oraz przewód neutralny złącza kablowego.

W celu zapewnienia ochrony przed niebezpiecznymi napięciami elektrycznymi i pojawieniem się różnicy potencjałów zastosować należy w miejscach mokrych tj. w łazienkach oraz kuchni dodatkowe połączenia wyrównawcze, łączące ze sobą wszystkie systemy mające zdolność przewodzenia. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 1x4 mm2 łącząc poszczególne urządzenia mające zdolność przewodzącą z zaciskiem PE w rozdzielnicy RG.

UWAGA!

Roboty dotyczą pomieszczeń na piętrze i klatce schodowej z wyprowadzeniem instalacji na poddasze. Nie będzie wykonywane pomieszczenie brodzika na parterze.