Lidzbark, dnia 11.04.2013r.

PGKS 271.1.6.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup ”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Branża budowlana:

  - Brak w przedmiarze robót pozycji związanych z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy przyjąć podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją, o wymiarach zgodnie z rzutem przyziemia.

  - W przedmiarze robót przyjęto jedynie balustrady schodów zewnętrznych, brak natomiast pozycji z balustradą pochylni dla niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Należy przyjąć do wyceny w ilości 14mb.

  - Z jakiego materiału balustrady należy przyjąć do wyceny? Stalowe malowane, czy ze stali nierdzewnej?

Odp. Należy przyjąć ze stali nierdzewnej.

  - Brak w przedmiarze montażu wyłazu na strych, a także wyłazu dachowego. Czy należy doliczyć do wyceny?

Odp. Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym bez strychu, w związku z tym nie trzeba uwzględniać wyłazów.

  - Brak w przedmiarze montażu na dachu ław kominiarskich, stopni kominiarskich, a także płotków śniegowych, czy należy przyjąć do wyceny? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy przyjąć 12mb płotka śniegowego, ławę kominiarską długości 1,2m.

  - Brak w przedmiarze robót wykonania czapek kominowych. Czy należy doliczyć do wyceny?

Odp. Należy przyjąć do wyceny 2 czapy kominowe betonowe pokryte blachą powlekaną o wymiarach 55x40cm i 50x35cm gr.8cm.

  - W przedmiarze przyjęto 11 szt. ościeżnic drzwiowych, a powinno być 12szt. Ile należy przyjąć do wyceny?

Odp. Należy przyjąć 12 sztuk.

  - Jakich drzwi dotyczy poz. 97 przedmiaru robót? Brak takich drzwi w projekcie.

Odp. Należy przyjąć drzwi o wymiarach 130x205cm w świetle ościeżnicy wraz z ościeżnicą (drzwi wejściowe z wiatrołapu na salę główna).

  - Brak w przedmiarze robót 1 szt skrzydła drzwiowego szer. 90cm. Czy należy doliczyć do wyceny?

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Branża sanitarna:

INSTALACJA KANALIZACYJNA

- Średnica rur kanalizacyjnych PCW układanych pod posadzką powinna być większa od średnicy odpływów z przyborów sanitarnych, zatem większość rurociągów kanalizacyjnych pod posadzką powinna mieć średnicę 160 mm.

Odp. Należy przyjąć rury kanalizacyjne układane pod posadzką o średnicy 160mm.

- Brak w przedmiarze wykopów pod poziomy kanalizacyjne wewnątrz budynku na głębokości zabezpieczającej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi (tak jak w opisie technicznym).

Odp. Należy przyjąć 14m3wykopów.

- Brak w przedmiarze podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze zasypania wykopów po ułożeniu poziomów kanalizacyjnych.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Czego dotyczy poz. 163 w przedmiarze (kanalizacja sanitarna)?

Odp. Poz. dotyczy anemostatów wentylacyjnych, poz. należy poprawić na anemostaty o średnicy Ø150 w ilości 7szt.

- Brak w przedmiarze czyszczaków kanalizacyjnych na pionach.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze rur kanalizacyjnych PCW prowadzanych na / w ścianach.

Odp. Przedmiotowe rury ujęte są w poz. podejścia.

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla pionów i podejść kanalizacyjnych.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd j.w.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd poziomych w posadzkach cementowych / betonowych dla instalacji kanalizacyjnych.

Odp. Roboty uwzględnione są w robotach rozbiórkowych – skucie posadzek.

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd j.w.

Odp. Roboty ujęte są w poz. wykonania nowych posadzek.

- Brak w przedmiarze robót ziemnych do wykonania przyłącza do przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (wykopy mechaniczne i ręczne, podsypka piaskowa, obsypka rurociągów piaskiem, zasypanie mechaniczne i ręczne, zagęszczenie gruntu). Proszę uzupełnić. Brak również projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz projektu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ, symbol oczyszczalni, producent, parametry oczyszczalni) Bez tych danych nie można zrobić wyceny. Proszę uzupełnić.

Odp. Przydomowa oczyszczalnia typu DELFIN PRO 12.

- Proszę sprawdzić raz jeszcze przedmiar dotyczący ilości rurociągów i poprawić przedmiar.

Odp. Należy przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją projektową.

- Brak w przedmiarach poręczy dla osób niepełnosprawnych. Proszę uzupełnić przedmiar.

Odp. Należy przyjąć pochwyty dla osób niepełnosprawnych w ilości 4 szt.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

- Jaki wodomierz należy wycenić? Taki jak opisano na rysunkach (DN 20 mm) czy taki jaki opisano w przedmiarach (DN 40 mm)?

Odp. Należy przyjąć DN 20mm.

- Zaniżono poz. 176 przedmiaru. Powinno być 21 szt.

Odp. Należy przyjąć 21 szt.

- Proszę wyjaśnić jakie mają być wycenione podgrzewacze wody. Indywidualne dla każdej umywalki i zlewozmywaka (tak jak opisano w opisie technicznym i przedmiarach), czy jeden główny podgrzewacz w kotłowni (tak jak zaznaczono na rysunkach)? Proszę podać typy i parametry podgrzewaczy/a.

Odp. Należy przyjąć podgrzewacze wody indywidualne dla każdej umywalki i zlewozmywaka o mocy 4kW 220V, ponadto należy doliczyć do wyceny brakujące gniazdka do podgrzewaczy wody.

- Brak w przedmiarze dezynfekcji instalacji wodociągowej.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze montażu baterii nad zlewem 1-komorowym.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze otuliny termoizolacyjnej lub rur osłonowych typu peszel na rurociągach inst. wodociągowej. Proszę uzupełnić.

Odp. CW- 45m, ZW – 67m

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla podejść wodociągowych pod punkty czerpalne.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd j.w.

Odp. Uwzględniono w pracach tynkarskich.

- Brak w przedmiarze przebić przez ściany dla rur wodociągowych.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze zamurowania przebić w ścianach j.w.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd poziomych w posadzkach cementowych / betonowych dla instalacji wodociągowej.

Odp. Roboty uwzględnione są w robotach rozbiórkowych – skucie posadzek.

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd j.w.

Odp. Roboty ujęte są w poz. wykonania nowych posadzek.

- Brak w przedmiarze i dokumentacji projektowej kompletnego zestawu wodomierzowego (zawór antyskażeniowy, zawory odcinające). Jest tylko wodomierz. Proszę uzupełnić i podać typ, parametry).

Odp. Należy przyjąć powyższe urządzenia do wyceny.

- Proszę sprawdzić raz jeszcze przedmiar dotyczący ilości rurociągów i poprawić przedmiar.

Odp. Ilości rurociągów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

- Brak w przedmiarze robót ziemnych do wykonania przyłącza wodociągowego (wykopy mechaniczne i ręczne, podsypka piaskowa, obsypka rurociągów piaskiem, zasypanie mechaniczne i ręczne, zagęszczenie gruntu). Proszę uzupełnić. Brak również projektu przyłącza wodociągowego (średnice rurociągu, zasuwy, sposób włączenia się do istniejącej sieci, ewentualne hydranty) Bez tych danych nie można zrobić wyceny. Proszę uzupełnić.

Odp. Istniejący budynek posiada przyłącze wodociągowe.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Brak w przedmiarze montażu głowic termostatycznych.

Odp. Należy przyjąć do wyceny zakup głowic wraz z montażem.

- Brak w przedmiarze rur przyłącznych do grzejników (22 szt.)

Odp. Pozycja uwzględniona jest w długości rur c.o. doprowadzanych do grzejników.

- Brak w przedmiarze zaworu różnicowego w kotłowni. Proszę uzupełnić i podać średnicę.

Odp. Należy przyjąć powyższe urządzenia do wyceny.

- Brak w przedmiarze rur stalowych w kotłowni. Proszę uzupełnić przedmiar z podziałem na średnice.

Odp. Należy przyjąć rury stalowe Ø32 – 10m.

- Proszę wyjaśnić czy kocioł c.o. ma być o mocy 24 kW (jak w przedmiarze i  na rysunku) czy o mocy 15 kW (jak w opisie technicznym). Proszę podać ty, parametry i producenta kotła c.o.

Odp. Należy przyjąć kocioł 24 kW z zasobnikiem na ekogroszek.

- Brak rurociągów stalowych i zaworów do naczynia wzbiorczego. Proszę uzupełnić przedmiar z podziałem na średnice.

Odp. Odp. Należy przyjąć naczynie wzbiorcze o pojemności Vc=24l oraz rury

Rw Ø25 w ilości 10m

Rb Ø25 w ilości 10m

Rp Ø25 w ilości 10m

Rs Ø15 w ilości 10m + zawór z układem manometrycznym

Ro Ø15 w ilości 10m

Przyjąć zlewozmywak do kotłowni

- Brak w przedmiarach uruchomienia kotłowni.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarach prób szczelności na zimno (ciśnieniowych) instalacji c.o.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarach płukania instalacji c.o.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarach pompy obiegowej c.o.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarach zaworów odcinających, filtra itp. przy pompie obiegowej c.o.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Czy ewentualny podgrzewacz c.w.u. (patrz pytanie nr 3 instalacji wodociągowej) ma być elektryczny czy zasilany z kotła c.o.? Jeżeli zasilany z kotła c.o. to brak pompy ładującej podgrzewacz, zaworów odcinających, filtra, czujnika. Proszę uzupełnić przedmiar z podaniem średnic , typów i parametrów urządzeń.

Odp. Należy przyjąć podgrzewacze elektryczne, ponadto należy pamiętać o wykonaniu oddzielnych obwodów elektrycznych do zasilania podgrzewaczy wody.

13. Brak w przedmiarze wykonania czopucha oraz ewentualnego komina do kotła

c.o. Proszę uzupełnić przedmiar i podać parametry czopucha i ewentualnego

komina.

Odp. Czopuch komina należy uwzględnić w komplecie razem z kotlem C.O.

14. Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla podejść pod grzejniki.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

15.Brak w przedmiarze zamurowania bruzd j.w.

Odp. Uwzględniono w pracach tynkarskich.

- Brak w przedmiarze przebić przez ściany dla rur c.o.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze zamurowania przebić w ścianach j.w.

Odp. Należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd poziomych w posadzkach cementowych / betonowych dla instalacji c.o.

Odp. Roboty uwzględnione są w robotach rozbiórkowych – skucie posadzek.

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd j.w.

Odp. Roboty ujęte są w poz. wykonania nowych posadzek.

- Proszę sprawdzić raz jeszcze przedmiar dotyczący ilości rurociągów i poprawić przedmiar.

Odp. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

- Branża elektryczna:

  - Brak w przedmiarze robót wykonania bruzd dla przewodów wtynkowych oraz ich zaprawienia. Czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile?

Odp. W związku z pozycja skucie tynków nie należy przyjmować bruzd dla przewodów wtynkowych.

  - Ilość przyjętych w przedmiarze robót przewodów elektrycznych wystarczy na wykonanie około 40-50% instalacji. Prosimy o podanie prawidłowych ilości przewodów, które należy przyjąć do wyceny.

Odp. Należy przyjąć dodatkowe przewody elektryczne do podgrzewaczy przepływowych, natomiast pozostały zakres pozostaje bez zmian.

  - W przedmiarze robót brak nakładów na wykonanie zasilania gniazd 3 fazowych i kuchni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy przyjąć kabel YDYżo 5x4mm2 o długości 15mb.

  - Brak nakładów na wykonanie zasilania tablicy głównej RG. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy przyjąć kabel YDYżo 5x10mm2 o długości 15mb w rurach osłonowych w tynku i posadzce z istniejącego przyłącza.

  - Brak nakładów na wykonanie instalacji odgromowej na dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Instalacją odgromową jest cała połać dachu wykonana z blachodachówki.

  - Brak w przedmiarze robót nakładów na montaż ochronników przepięciowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Nie należy przyjmować do wyceny.

  - W schemacie zasilania brak urządzeń występujących w opisie technicznym i w przedmiarach (DPX-125). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy przyjąć do wyceny DPX-125 i przycisk p.poż. przy wejściu głównym do budynku.

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski