Lidzbark, dnia 12.04.2013r.

PGKS 271.1.6.2013

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „ Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup ”

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od  Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

INSTALACJA KANALIZACYJNA

- Proszę rozwinąć odpowiedź do pytania nr12 ponieważ odpowiedzi z dn. 11.04.2013 r. jest niewystarczająca i nie ma możliwości prawidłowej wyceny robót związanych z wykonaniem kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeszcze raz prosimy o projekt wykonania oczyszczalni ścieków wraz z badaniami geologicznymi gruntu w miejscu budowy oczyszczalni (rodzaj gruntu istotnie wpływa na dobór technologii oczyszczania ścieków), rozwiązanie problemu doczyszczenia ścieków za zbiornikiem (poletko filtracyjne, drenaż rozsączający, studnia chłonna, itp.), parametry dotyczące wybranej technologii doczyszczania ścieków (głębokości układania lub posadowienia, ewentualne długości lub powierzchnie, wymiary rurociągów lub studni, rodzaj i ilości materiału zastosowanego do podsypek i obsypania). Prosimy o podanie długości przykanalika (od budynku do oczyszczalni) oraz przedmiaru robót ziemnych.

Odp. Ponownie odpowiadamy, iż projektowana oczyszczalnia jest to oczyszczalnia Firmy DELFIN typ PRO 12 jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna wspomagana złożem biologicznym – osadem czynnym, dostarczana na budowę w komplecie ze wszystkimi urządzeniami. W załączeniu skopiowana ze strony internetowej http://www.delfin-polska.pl/pr,56,Osad_Czynny_Premium.html karta techniczna oczyszczalni. Ponadto należy doliczyć do wyceny ułożenie kabla zasilającego do szafy sterowniczej z dmuchawą oraz zabezpieczenia typu C w rozdzielnicy głównej. Długość kabla 30m. YKYżo 3x4mm2.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

- Odpowiedź do pytania nr 6 w odpowiedziach z dn. 11.04.2013 r. wnosi jedynie tylko tyle że należy coś przyjąć i ile tego jest. Niestety dalej nie wiadomo co to ma być. Czy to ma być otulina czy rury osłonowe typu Peschel, jeżeli otulina to jakie grubości dla odpowiednich rurociągów wody zimnej i ciepłej?

Odp. CW- 45m, ZW – 67m. Rury należy ułożyć w osłonie typu Peschel.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Proszę rozwinąć odpowiedź do pytania nr 13 ponieważ odpowiedzi z dn. 11.04.2013 r. są niekompletne, a konkretnie czy komin dymowy do kotła istnieje czy należy go przyjąć do wyceny.

Odp. Komin do kotła C.O. jest kominem projektowanym (nowym) typu Schiedel lub równoważne. Powyższy komin należy przyjąć do wyceny.

MB/MB

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Jan Rogowski