OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji

1.2 Branżowy projekt architektoniczno-konstrukcyjny

1.3 Wytyczne branży sanitarnej

1.4 Aktualne obowiązujące przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne w projektowanym budynku Sali Sportowej w Kiełpinach dz. nr 188 gm. Lidzbark.

Projekt niniejszy obejmuje:

- w.l.z.,

- tablice rozdzielcze TK, TN,

- instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację nagłośnieniową

- instalację ochrony od porażeń,

- ochronę przepięciową,

- ochronę odgromową

3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ.

Projektowany obiekt zasilany będzie z istniejącego złącza kablowego zlokalizowanego na budynku szkoły.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowane będą wyłączniki instalacyjne S 193 C32A. Złącze kablowo- pomiarowe zostanie połączone z uziemieniem o wartości R<30 Ώ. W złączu dokonany będzie rozdział przewodu PEN na PE i N.

4.WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I TABLICE ROZDZIELCZE.

Z projektowanego złącza pomiarowo-rozdzielczego należy wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające do projektowanych rozdzielnic:

1. TN – rozdzielnicy głównej w gabinecie W-F

2. TK – rozdzielnicy w łączniku

Trasy prowadzenia przewodów  w.l.z. oraz ich przekroje pokazano na rysunkach.

Tablicę rozdzielczą TN przewidziano w wykonaniu podtynkowym typu RW 3x 12, w której należy zainstalować wyłączniki instalacyjne jedno i trzy biegunowe typu S 190 o charakterystyce B zabezpieczające poszczególne obwody.

Tablicę rozdzielczą TK przewidziano w wykonaniu podtynkowym typu RW 2 x 12 , w której należy zainstalować wyłączniki instalacyjne jedno i trzy biegunowe typu S 190 o charakterystyce B zabezpieczające poszczególne obwody.

Wielkość zabezpieczeń i sposób ich instalowania pokazano na schematach ideowych rozdzielnic.

W poszczególnych rozdzielnicach zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim zabezpieczające obwody wyszczególnione na schematach ideowych.

5. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYp 3 x 1,5 mm2 w tynku. Na sali gimnastycznej przewody prowadzone pod stropem wciągnąć w rury ochronne RL 18.

Obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. wykonać  przewodami     typu     YDYp      3 x 2,5 mm2 w tynku.

Łączniki należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi.

W pomieszczeniach W.C. dla niepełnosprawnych osprzęt instalować na wysokości 0,9 m od podłogi.

Oświetlenie sali gimnastycznej obliczono ( obliczenia w załączeniu) zakładając osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia E śr. = 200 lx.

Oświetlenie główne wykonane będzie z zastosowaniem opraw typu CON- 250/S250.

Sterowanie oświetleniem głównym sali gimnastycznej oraz zadaszenia nad widownią odbywać się będzie poprzez wyłączniki FR – 101 zainstalowane w rozdzielnicy głównej TN ( gabinet W-F).

W sanitariatach zastosować osprzęt oraz oprawy hermetyczne. Gniazdo wtykowe na sali gimnastycznej przewidziane do zasilenia tablicy wyników instalować pod stropem.

Trasy prowadzenia instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtyczkowych w poszczególnych pomieszczeniach wyszczególniono na schematach instalacji.

6. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO.

Na korytarzach oraz widowni zainstalowano w oprawach podtrzymywacze napięcia umożliwiające po zaniku napięcia bezpieczne opuszczenie pomieszczeń. Zastosowane podtrzymywacze napięcia zapewniają 3 godzinną pracę po zaniku napięcia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić przewodami YDYp 4 x 1,5 mm2.

7. INSTALACJA DZWONKOWA.

Od istniejącej instalacji dzwonkowej do nowoprojektowanego dzwonka poprowadzić przewód YDYp 3x1,5 mm2. Zastosowano dzwonek na napięcie 230 V, który należy zainstalować na wysokości 2,9 m.

8. INSTALACJA NAGŁOŚNIENIOWA

W czterech rogach sali gimnastycznej przewidziano głośniki. Pulpit zlokalizowano w gabinecie W-F obok rozdzielnicy głównej w wykonaniu podtynkowym typu RW 1 x 12. Od pulpitu poprowadzone zostaną rury ochronne RL 18 p/t zakończone puszkami końcowymi pod stropem. Do rur należy wciągnąć drut stalowy Ø 1 mm umożliwiający w przyszłości wciągnięcie przewodów.

9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przewiduje się zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia w układzie sieci TN – S z zastosowaniem odrębnego przewodu ochronnego jako trzeciego w instalacjach  1 – faz. i   jako piątego w instalacjach 3 – faz.

Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem przewiduje się zainstalowanie wyłączników różnicowoprądowych typu NFN 40/0,03 4 –pol. Zainstalowanych w rozdzielnicach, chroniących poszczególne obwody zgodnie ze schematem zasilania.

Przewody ochronne poszczególnych obwodów odbiorczych należy podłączyć do wspólnego zacisku ochronnego PE w rozdzielnicach wnętrzowych połączonego z uziemieniem.

Dodatkowo należy wykonać sieć połączeń wyrównawczych obejmujących sieć wodno- kan., CO, oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

10. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA.

Ochronę przepięciową stanowić będzie zestaw trzech odgromników typu DEHNport 100kA(10/350) zainstalowanych w złączu pomiarowo-rozdzielczym i włączonych pomiędzy przewody fazowe a uziemienie o wartości nie przekraczającej wartości 30Ώ.

Dodatkowo jako II stopień ochrony przepięciowej proponuje się zainstalowanie w rozdzielnicach ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHNquard 275 15 kA (8/20).

11. OCHRONA ODGROMOWA.

Jako, że wskaźnik zagrożenia piorunowego W jest większy od 5x10-5 zgodnie z PN- 86 E- 05003/01 zagrożenie jest średnie i wykonanie ochrony odgromowej jest konieczne.

Ochronę odgromową stanowić będzie instalacja urządzeń ochronnych z wykorzystaniem pokrycia dachu wykonanego z blachy stalowej.

Na wystających ponad dach kominach wentylacyjnych należy zainstalować zwody poziome połączone z metalowym pokryciem dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 6.

Przewody odprowadzające łączące metalowe pokrycie dachu z uziomem, wyposażyć należy w zaciski probiercze. Zaciski probiercze należy umieścić na ścianie budynku na wysokości 1,0 do 1,5 m . Połączenia przewodów  uziemiających z uziomem fundamentowym budynku należy wykonać poprzez spawanie lub zaprasowanie.

Zaleca się połączenie uziomu fundamentowego budynku z uziemieniem złącza kablowego, z którego zasilany jest obiekt.

Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 30 Ώ.

12. UWAGI OGÓLNE.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zakres prac objęty niniejszym opracowaniem winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.

ZESTAWIENIE ROZMIESZCZENIA OPRAW

| Nazwa | Położenie X(m) Y(m) Wys.(m) | Kąt Obrot, podnies., skręc. |
| --- | --- | --- |
| CON-250/S250 CON-250/S250 CON-250/S250 CON-250/S250 CON-250/S250 CON-250/S250 CON-250/S250 CON-250/S250 | 3.00 2.92 5.63 3.00 8.77 5.63 9.00 2.92 5.63 9.00 8.77 5.63 15.00 2.92 5.63 15.00 8.77 5.63 21.00 2.92 5.63 21.00 8.77 5.63 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |